## ZAD
Název
Číslo
Projektant | Paul Peter Fischer
Tel. Číslo | 730874209
Datum | 07/2022
Umístění stavby | Obec Lom, okres Most, Ústecký kraj
k.ú. | Lom u Mostu
Okres | Most
Délka trasy venkovního vedení NN: (kratší) | 5 m
Předpokládaný termín zahájení: | 1. čtvrtletí 2023
Předpokládaná délka výstavby: | 1 týden
Předpokládaný investiční náklad stavby: | 92,00 tis. Kč
charakteristika stavebního pozemku | Stavební pozemek leží v obci Lom, ppč. 474/5. Vedení NN je vedeno na pozemcích v rovinatém terénu a je dobře přístupné.
rozsah řešeného území | Stavba se nachází v obci Lom, okres Most, Ústecký kraj, v zastavěné části obce, ppč. 474/5. Délka projektované trasy 5 m.
Popis stavby: | Stávající kabel AYKY 3x120+70 vedoucí mezi skříněmi X63 a R51 v parcele 474/5 (Vlček Michal) bude přerušen. Jeden konec tohoto kabelu bude zatažen do nově vybudované SS100 ozn. X180 (na pozemku parc.č. 474/5 – Vlček Michal) Na druhý konec přerušeného kabelu bude naspojkován kabel stejného průřezu, který bude rovněž ukončen v nové SS100 ozn. X180. Délka trasy 5 m.

## 1
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Název stavby
0
Číslo stavby
0
Vypracoval | : | Paul Peter Fischer
Telefon | : | 730874209
Datum vydání | : | 07/2022

## 2
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
| Název stavby: |  | 0
| Číslo stavby: |  | 0
b) místo stavby
Obec Lom, okres Most, Ústecký kraj
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla
R-built s.r.o., Radovesice 169, 410 02 Radovesice, IČ: 25430645
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
Jiří Procházka, ČKAIT 0401310, technologická zařízení staveb
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
|  | Projektant liniových staveb: |  | Paul Peter Fischer
A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL
Na základě požadavku na zřízení nového ODBĚRNÉHO MÍSTA bude provedena úprava stávajícího
vedení NN.
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
a) rozsah řešeného území
Stavba se nachází v obci Lom, okres Most, Ústecký kraj, v zastavěné části obce, ppč. 474/5. Délka projektované trasy 5 m.
0
0

## 3
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna,
zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Netýká se stavby.
c) údaje o odtokových poměrech
Netýká se daného typu stavby.
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, rekonstrukce vedení ve stávající trase.
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací
Stavba vyžaduje Územní souhlas, popř. Územní rozhodnutí.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba musí být provedena v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak s § 24e Staveniště.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Závazná stanoviska dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení jsou součástí projektové dokumentace jako samostatná část a jsou uvedeny v Dokladové části dokumentace H. Podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních jsou v dokumentaci splněny.
h) seznam výjimek a úlevových řešení
Netýká se dané stavby.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Neobsahuje.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)
| k.ú. | Lom u Mostu | okr. | Most
Parcela |  | Druh pozemku | Vlastník pozemku
0
0

## 4
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení NN.
b) účel užívání stavby
Jedná se o rozšíření (přístavba) stávající distribuční soustavy 0,4kV, sloužící k distribuci elektrické
energie koncovým zákazníkům.
Provozovatelem zařízení bude ČEZ Distribuce, a.s.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Netýká se daného typu stavby.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Realizační firma je povinna při provádění prací respektovat vyhl. č. 268/2009 Sb., Vyhláška
o technických požadavcích na stavby.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů
Podmínky a požadavky správců a vlastníků podzemního zařízení a orgánů státní správy jsou
projektovou dokumentací respektovány a jsou zohledněny v textové a výkresové části.
Kopie vyjádření dotčených správců sítí a orgánů státní správy jsou přílohou samostatné dokladové
části tohoto projektu. Při realizaci stavby je nutné respektovat tato vyjádření.
g) seznam výjimek a úlevových řešení
Netýká se dané stavby.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)
| Délka trasy venkovního vedení NN: | 5 m
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.)
Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.
0
0

## 5
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
| Předpokládaný termín zahájení: | 1. čtvrtletí 2023 |  | Předpokládaná délka výstavby: | 1 týden
k) orientační náklady stavby
| Předpokládaný investiční náklad stavby: |  | 92,00 tis. Kč
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Stavba není členěna na provozní soubory:
SO 01 Kabelové vedení NN
0
0

## 6
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby
0
Číslo stavby
0
Vypracoval | : | Paul Peter Fischer
Telefon | : | 730874209
Datum vydání | : | 07/2022

## 7
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek leží v obci Lom, ppč. 474/5. Vedení NN je vedeno na pozemcích v rovinatém terénu a je dobře přístupné.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
STAVEBNĚ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM:
Pro danou stavbu nebude vyžadován.
V zájmovém území byla provedena vizuální prohlídka místa stavby pro stanovení způsobu
provádění prací související se stavbou.
MĚŘENÍ UZEMNĚNÍ:
Součástí projektové dokumentace je protokol se změřenými hodnotami rezistivity půdy. Na základě těchto hodnot byl stanoven způsob a délka uzemnění.
VÝPOČET IMPEDANCE JIŠTĚNÍ:
Pro stanovení proudových hodnot pojistkových patron byl použit výpočtový program v aktuální verzi. Výstupní protokol je součástí projektové dokumentace.
c) ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památky definované dle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází na poddolovaném území, mimo záplavové území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Stavba neovlivní okolní pozemky a stavby. Provádění stavby nevyžaduje speciální požadavky na ochranu okolí před negativními účinky provozu stavby během jejího provádění. Odtokové poměry zůstanou zachovány beze zněm.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
PD nepředpokládá se kácení celých dřevin, ale pouze ořez větví zasahujících do vedení.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa (dočasné / trvalé)
Stavbou nedojde k záboru ZPF ani PUPFL.
0
0

## 8
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Jedná se o stavbu technické infrastruktury pro zajištění elektrické energie, která se napojí na již existující síť. Dokumentace je v souladu s „Požadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost, respektuje umístění technické infrastruktury výhradně pod terénem a do zpevněných ploch a soustředění tras s ostatními sítěmi technické infrastruktury. Trasa navržena tak, aby splňovala prostorové uspořádání – minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu, minimální svislé vzdálenosti při křížení a minimální krytí. Krytí ukládaných IS je navrženo v souladu dle ČSN 73 6005.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
| Předpokládaný termín zahájení: |  | 1. čtvrtletí 2023 | Předpokládaná délka výstavby: | 1 týden
Stavba nemá další související investice.
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Jedná se rozšíření (přístavba) stávající distribuční soustavy 0,4 kV, sloužící k distribuci elektrické
energie koncovým zákazníkům.
Provozovatelem zařízení bude ČEZ Distribuce, a.s.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Projektované kabelové vedení NN je řešeno jako součást technické infrastruktury – distribuční
soustavy NN.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Projekt neřeší – stavba nepodléhá architektonickému schválení.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Projekt neřeší – neobsahuje technologii výroby.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Pro danou stavbu nebude vyžadováno.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Plán BOZP je samostatnou neoddělitelnou součástí této PD.
Podle ustanovení §158 Stavebního zákona č.183/2006, (dále jen SZ) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby, nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel podle §160 SZ zajistí odborné vedení provádění stavby, provádí stavby v souladu s rozhodnutími a s ověřenou PD, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále zajistí dodržování povinností k BOZP, PO, ŽP.
Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem
0
0

## 9
s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o dílo bude závazek zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky ČEZ Distribuce, a.s. popsané v rámcových smlouvách v platném znění, normu PNE 330000-6, ČEZd_ME_0078 a že disponuje všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 330000-6, ČEZd_ME_0284 je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uveden ve složce ostatní přílohy
Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. S přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba podléhá požadavkům na stavební řízení. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem stavby určen koordinátor v realizaci, zhotovitel stavby zajistí, podle pravidel ČEZd (viz. VP_G(B07)), aktualizaci(e) plánu BOZP na staveništi
Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků NV č. 362/2005 Sb. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě.
Práce v ochranném pásmu energetického zařízení (OP EZ), budou prováděny po prokazatelném seznámení s podmínkami práce v OP EZ včetně dodavatelů i poddodavatelů.
Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce.
Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě požadavku na pažení výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem.
Dodavatelé i jejich poddodavatelé se budou řídit požadavky popsanými v dokumentu SKČ_PP_0165_VP_G(B07) _Podmínky BOZP, zveřejněné prostřednictvím portálu Standardy ČEZ Distribuce.
Při vstupu do elektrických provozoven je nutné dodržovat ustanovení dokumentu ČEZd_ME_0300 v platném znění.
Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemní komunikace je podle §25 zákona č.13/1997 Sb. a podle §77, §124 zákona č. 361/2000 Sb. zapotřebí mít zpracované dopravně inženýrské opatření (DIO).
Při provádění výkopových prací bude zachována průjezdnost o šíři 3 m.
V průběhu prací nesmí být porušena ochrana elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1 v platném znění. Pokud je nutné rozpojit svod uzemnění, musí se nejprve zjistit, zda uzemnění nemá nebezpečné napětí proti zemi.
Práce smí provádět osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. v platném změní. Práce prováděné v ochranném pásmu elektrického vedení musí být prováděny v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu elektrického vedení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami prokazatelně seznámeni.
0
0

## 10
Zhotovitel je dále povinen dodržovat základní dokumenty ČEZd, a.s., zejména Metodiky, PNE, technologicko-montážní postupy, katalogové listy, typové podklady a směrnice ČEZd, a.s. v aktualizované verzi.
Za dodržování výše uvedených směrnic zodpovídá zhotovitel.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
b) konstrukční a materiálové řešení
c) mechanická odolnost a stabilita
Projekt neřeší.
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Při realizaci stavby bude využíván pouze materiál schválený pro použití v distribuční síti VN/NN ČEZd.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Stavbou nebude zhoršen příjezd požárních vozidel ani přístup ke stávajícím odběrným místům požární vody. S ohledem na charakter stavby se nevymezuje požárně nebezpečný prostor ani nestanovují další požadavky z hlediska požární bezpečnosti.
Zhotovitel v oblasti PO je povinen:
• Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
• Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.
• Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb..
• Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201, Z1 z února 2006.
• Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
0
0

## 11
• Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.
• Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
• Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.
• Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.
• Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.
• Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
• Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení,
b) energetická náročnost stavby,
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
Projekt neřeší.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009, tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Projekt neřeší.
b) ochrana před bludnými proudy
Projekt neřeší.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Projekt neřeší.
d) ochrana před hlukem
Pro daný typ stavby není vyžadován.
0
0

## 12
e) protipovodňová opatření
Projekt neřeší.
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury
Stavba nemá žádné zvláštní nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Projekt neřeší.
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
c) doprava v klidu
d) pěší a cyklistické stezky
Projekt neřeší.
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy
Dotčené pozemky budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu. Zelené plochy budou osety travní směsí.
b) použité vegetační prvky
c) biotechnická opatření
Projekt neřeší.
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení o posuzování vlivu staveb na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb. „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“ a o změně některých souvisejících zákonů (ani § 45 h) a § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb.
Životní prostředí není touto stavbou ohroženo ani dotčeno a nejsou proto řešena opatření na jeho ochranu.
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Vliv stavby na životní prostředí bude pro dobu výstavby dočasně zhoršen vlivem dopravy materiálu na stavbu a prací na stavbě. Organizací výstavby budou tyto dočasné nepříznivé vlivy minimalizovány na co nejkratší dobu. Zrealizovaná stavba negativně neovlivní životní prostředí této lokality.
Ovzduší – omezení prašnosti
Po dobu realizace stavby budou zdrojem znečišťovaní prováděné zemni práce. Jde zejména o prašnost krátkodobého lokálního charakteru. V průběhu stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatřeni ke sníženi prašnosti:
• odstraněni zdrojů prachu a usazeného prachu před zahájením bourání
0
0

## 13
• vlhčení materiálu před zahájením bouracích prací
• zkrápěni staveniště v suchých a větrných dnech (kropeni, stříkání vodou nebo vodní mlhou) nebo instalace mobilních plotů proti prašnosti při skladováni a při přepravě sypkého materiálu mimo obvod staveniště zajištěni jeho zakryti, aby bylo zabráněno jeho rozfoukáni
• čištěni komunikaci dotčených staveništní dopravou čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště
Hluk
Při stavbě musí být dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu provádění stavebních prací ve venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných obytných staveb dle §11 odst. 7 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to jak pro denní, tak i noční dobu.
Po dokončení stavby nebude tato zdrojem žádného hluku nebo vibrací.
Voda
K zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně hladiny podzemní vody a vydatnosti případných zdrojů podzemních vod) by v důsledku stavby nemělo dojít.
Odpady
Vzhledem k nutnosti zamezení vzniku divokých skládek budou veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavební činností zneškodněny na oficiálních skládkách.
Původcem odpadů vzniklých při realizaci stavby je zhotovitel stavby.
Při zemních pracích je nutno dodržovat zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. a z něho pak postup podle §8. Při výkopových pracích bude nutné odvézt přebytečnou zeminu.
Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných předpisů a směrnice ČEZd, a.s., SKC_PP_0166 – Ochrana životního prostředí – NE (nová energetika a distribuce) v platném znění. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce.
Doklad o likvidaci bude k dispozici ke kontrole.
Odpady vzniklé při vlastní realizaci stavby z hlediska vyhlášky č. 8/2021 Sb. „vyhláška o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů v platném znění“
Katalogové číslo | Kategorie | Název odpadu | Způsob nakládání
17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | povolená skládka
0
0

## 14
Půda
Z důvodu ochrany krajinného rázu místa a oblasti /viz § 12 odst. 1 cit. zákona/ budou veškeré pozemky i cesty dotčené příp. transportem materiálu na náklady investora okamžitě uvedeny do řádného stavu.
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Na pozemcích v okolí stavby se nachází vzrostlá zeleň, která však nebude stavební činností dotčena, ani její kořenový bal viz § 2 odst. 2 písm. d, § 5 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
V případě dotčení stávající zeleně při stavebních pracích platí zejména ČSN 83 9061 v platném změní v součinnosti se standardem SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ v platném znění. Norma ukládá povinnost chránit stromy včetně kořenové zóny před mechanickým poškozením.
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti
• Ochrana před chemickým znečištěním
Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
• Ochrana před zamokřením a zaplavením
Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku stavebních činností.
• Ochrana vegetačních ploch
Vegetační plochy je před poškozením nutno chránit oplocením, nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,50 m od okraje plochy.
• Ochrana stromů před mechanickým poškozením
Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením stejným způsobem jaký byl uveden v předchozím odstavci. Plot má ochránit celou kořenovou zónu.
Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.
• Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů
Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno spodem pod kořenovým prostorem.
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu.
0
0

## 15
Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů.
V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy současně.
Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými opatřeními (např. začepováním).
U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysychání a účinkům mrazu kořenovou clonou. Kořenová clona by měla být zpravidla zřízena jedno vegetační období před započetím stavby. Její vnější hrana nesmí být blíže než 2,5 m od paty kmene. Clona nemá žádnou statickou funkci pro strom ani pro hloubený výkop. Její odkopání se má provést ručně.
Tloušťka kořenové clony má být nejméně 25 cm, hloubka má dosahovat prokořenělý prostor, maximálně však na dno budoucího hloubeného výkopu.
Do vyhloubené rýhy, směrem k budoucímu stavebnímu výkopu, je nutno zřídit stabilní, zetlívající, vzduch propouštějící konstrukci např. z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny.
Do začátku stavby a během stavebních prací je nutné udržovat kořenovou clonu stále vlhkou.
• Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních objektů
V kořenovém prostoru se nesmí zřizovat základy. Jestliže se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, doporučují se zřizovat místo základových pasů základové patky. Jejich vzájemný rozestup a vzdálenost od paty kmene nesmí být menší než 1,5 m. Uspořádání základových patek musí umožnit zachování kořenů s důležitou statickou funkcí. Spodní hrana stavební konstrukce navazující na patky nesmí zasahovat do původního terénu.
• Ochrana kořenového prostoru stromů, při dočasném zatížení
Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, skladováním materiálů nebo jiným vybavením a provozem staveniště. Jestliže se nelze vyhnout časově omezenému zatížení, musí být dotčená plocha co nejmenší. V takovém případě je požadováno ji zakrýt rounem rozdělujícím tlak a alespoň 20 cm tlustou vrstvou vhodného drenážního materiálu, na nějž se položí pevná podložka z fošen nebo podobného materiálu.
Toto opatření má být krátkodobé, maximálně na jedno vegetační období. Pominou-li důvody, je nutno zakrytí ihned odstranit a půdu šetrně, s ohledem na kořeny ručně, mělce nakypřit.
• Ochrana kořenového prostoru stromů při uzavření půdního povrchu stavebními konstrukcemi
V kořenovém prostoru stromů nesmí být zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající půdní povrch. Pokud tomu nelze zamezit, měl by být kořenový prostor co nejméně ovlivněn, a to volbou vhodných stavebních materiálů a technologických postupů, např. pro vodu a vzduch propustné dlažby, minimální tloušťka konstrukce, minimální zhutnění, vyzdvižení konstrukce nad úroveň terénu.
Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30 %, propustné konstrukce více než 50 % kořenové zóny vzrostlého stromu. Při obnově stávajících stavebních konstrukcí by měly být dosaženy alespoň výše uvedené hodnoty. Nelze-li těchto hodnot dosáhnout, jsou nezbytná další technická opatření; např. větrací a zavlažovací zařízení, stromové rošty, ochrany proti zhutnění.
Způsob odvodnění stavebních konstrukcí musí zabránit negativnímu působení cizích látek (sůl, ropné produkty apod).
0
0

## 16
Při vlastní realizaci stavby je nutno dodržovat zejména tyto zákony:
• Zákon o životním prostředí číslo 17/1992 Sb. v platném znění
• Zákon o lesích číslo 289/1995 Sb. v platném znění
• Zákon o ochraně ovzduší číslo 201/2012 Sb. v platném znění
• Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu číslo 334/1992 Sb. v platném znění
• Zákon o vodách číslo 254/2001 Sb. v platném znění
• Zákon o odpadech číslo 541/2020 Sb. v platném znění
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• Energetický zákon číslo 458/2000 Sb. v platném znění
• Vnitřní předpisy ČEZ Distribuce, a. s.
• Vyhláška MŽP katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů číslo 8/2021 Sb. v platném znění
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění
c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
U stavby nebylo prováděno zjišťovací řízení, ani vydáno stanovisko EIA.
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Záměr plánované stavby nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb. „Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
0
0

## 17
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena v:
Ochranná pásma elektrizačních zařízení:
• zákon č. 458/2000 Sb. „Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů“ (energetický zákon)
§ 46 - Ochranná pásma
• ochranné pásmo podzemního vedení do 35 kV elektrizační soustavy činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy
• ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
− pro vodiče bez izolace 7 m
− pro vodiče s izolací základní 2 m
− pro závěsná kabelová vedení 1 m
Ochranná pásma plynárenských zařízení:
• zákon č. 458/2000 Sb. „Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů“ (energetický zákon)
§ 68 - Ochranná pásma
§ 69 - Bezpečnostní pásma + Příloha k zákonu č. 458/2000 Sb.
Ochranná pásma zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie:
• zákon č. 458/2000 Sb. „Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů“ (energetický zákon)
§ 87 - Ochranná pásma
Ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok:
• zákon č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
§ 23 - Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
Ochranná pásma elektronických komunikací:
• zákon č. 127/2005 Sb. „Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejícíchzákonů“ (zákon o elektronických komunikacích)
§ 102 - Ochranná pásma komunikačního vedení
0
0

## 18
Silniční ochranné pásmo:
• zákon č. 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních komunikacích“
§ 30 - § 34 – Silniční ochranná pásma
Ochranné pásmo dráhy:
• zákon č. 266/1994 Sb. „Zákon o dráhách“
§ 8 - § 9 – Ochranné pásmo dráhy
Ochranné pásma vyplývající ze zákona o státní památkové péči:
• zákon č. 20/1987 Sb. „Zákon České národní rady o státní památkové péči“
§ 17 – Ochranné pásmo
Ochranná pásma ochrany přírody a krajiny:
• zákon č. 114/1992 Sb. „Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny“
Ochranné pásma vyplývající ze zákona o vodách
• zákon č. 254/2001 Sb. „Zákon o vodách a o změně některých zákonů“ (vodní zákon)
§ 30 – Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranné pásma vyplývající z lesního zákona
• zákon č. 289/1995 Sb. „Zákon o lesích a o změně některých zákonů“ (lesní zákon)
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Komplexní ochrana obyvatelstva před nebezpečnými účinky elektrického proudu je řešena dle PNE 33 0000-1 v platném znění:
Na straně VN:
| • u živých částí podle | čl. 3.2.2.1 – ochrana polohou
čl. 3.2.2.2 – ochrana zábranou
čl. 3.2.2.3 – ochrana překážkami nebo kryty
čl. 3.2.2.4 – ochrana izolací živých částí
| • u neživých částí podle | čl. 3.4.3.1 – ochrana zemněním
0
0

## 19
Na straně NN:
| • u živých částí podle | čl. 3.2.2.1 – ochrana polohou
▪ čl. 3.2.2.2 – ochrana zábranou
▪ čl. 3.2.2.3 – ochrana překážkami nebo kryty
▪ čl. 3.2.2.4 – ochrana živých částí izolací
| • u neživých částí podle | čl. 3.3.2.5 – ochrana automatickým odpojením od
zdroje nadproudovými ochrannými přístroji
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pro realizaci stavby není nutné budování příjezdových cest, pro přepravu mechanismů a materiálů bude použito místních zpevněných i nezpevněných komunikací, a souvratí polních pozemků. Jiné napojení na technickou infrastrukturu nebude.
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Rozsah staveniště je patrný z přiložených situačních výkresů. Narušené povrchy budou po výstavbě uvedeny do původního stavu.
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) Jen dočasné.
d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Vzhledem k charakteru stavby nejsou obchozí trasy v rámci stavby řešeny.
Během výkopových prací budou výkopy řádně označeny pevnou zábranou, které zajistí zhotovitel stavby. Veškeré práce budou prováděny v co nejkratším čase.
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavební činností budou zneškodněny na oficiálních skládkách.
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
S ohledem na charakter stavby není řešeno.
0
0

## 20
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
C. SITUAČNÍ VÝKRESY
Název stavby
0
Číslo stavby
0
Vypracoval | : | Paul Peter Fischer
Telefon | : | 730874209
Datum vydání | : | 07/2022

## 21
0
0

## 22
0
0

## 23
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
D. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Název stavby
0
Číslo stavby
0
Vypracoval | : | Paul Peter Fischer
Telefon | : | 730874209
Datum vydání | : | 07/2022

## 24
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
| Námrazová oblast: |  | N1
| Charakteristika zeminy: |  | hlinitopísčitá, ČSN 73 6133
| Výpočtová únosnost zeminy: |  | (0,10 – 0,30) Mpa
| Střídavá síť NN: |  | 3+PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C
| Prostory z hlediska úrazu el. proudem: |  | nebezpečná dle PNE 33 0000-2 ed.5
| Prostory: |  | VI. – venkovní dle PNE 33 0000-2 ed.5
Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy:
PNE 33 0000-2, tabulka 6
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
řešena dle PNE 33 0000-1 v platném znění:
Na straně VN:
| • u živých částí podle | l. 3.2.2.1 – ochrana polohou čl. 3.2.2.2 – ochrana zábranou
čl. 3.2.2.3 – ochrana překážkami nebo kryty
čl. 3.2.2.4 – ochrana izolací živých částí
| • u neživých částí podle | čl. 3.4.3.1 – ochrana zemněním
Na straně NN:
| • u živých částí podle | čl. 3.2.2.1 – ochrana polohou
čl. 3.2.2.2 – ochrana zábranou
čl. 3.2.2.3 – ochrana překážkami nebo kryty
čl. 3.2.2.4 – ochrana živých částí izolací
| • u neživých částí podle | čl. 3.3.2.5 – ochrana automatickým odpojením od
zdroje nadproudovými ochrannými přístroji
0
0

## 25
Popis stavby:
Stávající kabel AYKY 3x120+70 vedoucí mezi skříněmi X63 a R51 v parcele 474/5 (Vlček Michal) bude přerušen. Jeden konec tohoto kabelu bude zatažen do nově vybudované SS100 ozn. X180 (na pozemku parc.č. 474/5 – Vlček Michal) Na druhý konec přerušeného kabelu bude naspojkován kabel stejného průřezu, který bude rovněž ukončen v nové SS100 ozn. X180. Délka trasy 5 m.
Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.
0
0

## 26
Všeobecná část:
Níže uvedené body platí pouze v případě, pokud při realizaci stavby nastanou.
Kladení kabelu VN / NN / ZOK (trubek HDPE)
Při ukládání kabelové vedení VN / NN v distribučních sítích ČEZd do země je nutné dodržovat: PNE 34 1050 – Kladení kabelů NN, VN a 110kV v distribučních sítích energetiky
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí
Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Další požadavky na podzemní vedení NN/VN jsou popsány interních metodikách ČEZd:
CEZd_ME_0095 – Koncepce kabelových zemních sítí NN v platném znění
CEZd_ME_0096 – Koncepce kabelových zemních sítí VN v platném znění
CEZd_ME_0024 – Technické zásady rozvoje optické infrastruktury
Vzdálenosti kabelů od stavebních objektů a jiných souběžných vedení
Vzdálenost prvního (krajního) kabelu od stavebního objektu má být aspoň 600 mm. V trasách vedených podél budov, jež mají podlaží pod úrovní terénu (chodníku), může být vzdálenost prvního kabelu do napětí 10 kV menší, nejméně však 300 mm - (úzký chodník, zúžení́ trasy apod.).
Hloubka krytí kabelového vedení VN / NN / ZOK
Kabely budou kladeny do země v minimální hloubce odpovídající ČSN 73 6005 v návaznosti na PNE 34 1050 a metodiky ČEZd - CEZd_ME_0095, CEZd_ME_0096, CEZd_ME_0024 v platném zpění.
Kabely VN budou uloženy do rýhy hlubší o 0,2 m, než je nejmenší dovolené krytí dle ČSN 73 6005 v platném změní.
Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení v zastavěném území musí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005 v platném znění. V nezastavěném území musí uložení kabelů vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení odpovídat PNE 34 1050 v platném znění.
Pískové lože pro kabely VN / NN
Do výkopu se kabely kladou na vrstvu jemnozrnného písku o tloušťce nejméně 80 mm. Po položení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Tato tloušťka se měří od obvodu (povrchu) kabelu.
0
0

## 27
Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny (např. pojížděním těžšími vozidly apod.), se mohou klást do země bez mechanické ochrany. Výstražná fólie může být nahrazena mechanickou ochranou z PVC desek položenou na pískovém loži.
Kabely vn do 35kV se musí pokrýt krycími deskami betonovými, popřípadě plastovými. Toto krytí musí překrývat kabel, popř. více vedle sebe položených kabelů, nejméně o 40 mm od krajního vodiče.
To samé platí pro ukládání sdělovacích kabelů pro dispečerské řízení.
Ve všech případech uložení kabelového vedení do 35 kV, včetně uložení do ochranných konstrukcí, má být nad kabelovým vedením položena výstražná fólie s přesahem minimálně 40 mm od krajního kabelu.
Ochrana před mechanickým poškozením
Ochrany před mechanickým poškozením jsou míněny ochranné trubky (pevné např. PVC s hrdlem a ohebné např. KORUFLEX) a kabelové žlaby (plastové, popřípadě betonové).
Tyto ochrany se kladou do výkopu na vyrovnaný, pevný a stavební základ. Pro zajištění rovnoměrného rozložení zatížení se provede vyrovnávací vrstva z prosáté zeminy o tloušťce 50 až 80 mm.
Výstup z chrániček (rour, žlabů) musí být proveden tak, aby se kabel nepoškodil, zejména nepřeskřípl a dále budou utěsněny těsnící pěnou proti vniknutí vody a nečistot.
V případě, kdy zához nebude možné provést pomocí zásypového materiálu zbaveného cizích ostrých předmětů a větších kamenů, které by mohly způsobit mechanické poškození chráničky při následném hutnění, bude zásyp proveden pískem. Ocenění těchto vícenákladů spojených s dodatečným pískováním bude podléhat standardnímu procesu dodatků v ČEZd.
Výstražná folie
Provedení a způsob položení folie v trase bude dle ČSN 73 6006.
Šířka výstražné folie má být s přesahem na obě strany od krajního vodiče minimálně 40 mm.
Hloubka uložení výstražné folie je nejméně 200 mm nad chráněným vedením technického vybavení. Nejmenší hloubka uložení výstražné fólie pod povrchem terénu je 200 mm a v případě mělkého uložení NN kabelů v chodníku pouze 150 mm.
Dovolené ohyby kabelů VN / NN / ZOK (trubky HDPE)
Při montáži kabelů VN / NN a jejích ukládání musí být dodrženy minimální poloměry ohybu, které určuje výrobce pro každý typ kabelu.
0
0

## 28
Kabely VN |  |  |  | Poloměr ohybu (min.)
1-AXEKVCE |  |  |  | Je nutné vycházet z data-sheet jednotlivých výrobců kabelů v závislosti na průřezu žil/stínění
1-AYKY |  |  |  | 15 x ∅ kabelu
1-CYKY |  |  |  | 15 x ∅ kabelu
HDPE |  |  |  | 400 mm
Značení kabelových vedení VN / NN
Kabely VN jsou označovány plastovými štítky s popisem za tepla nebo ražením za studena v místech dle ČEZd_ME_0048 v platném změní:
• ve výkopu ve volném terénu každých 20 m, ve městě se doporučuje ve výkopu každé 3 m dle hustoty podzemního zařízení,
• trasa v chráničkách - v místě vstupu a výstupu z chrániček, v zatahovacích šachticích
• v místech křížení s kabelovými a sdělovacími vedeními a ostatními podzemními řády
• odbočení
• na koncích kabelu
• v kabelových kanálech, na lávkách, v tunelech apod. každých 20 m
Štítek obsahuje:
• měsíc a rok montáže
• napětí, úplnou písemnou značku a průřez kabelu / stínění
• směr kabelu - SJZ vedení, SJZ stanice
Příklad:
10/2014 22-
AXEKVCE 240/25 VN
xxxx, TS,,-Tsyy
0
0

## 29
Kabely NN jsou označovány plastovými štítky s popisem za tepla nebo ražením za studena v místech dle ČEZd_ME_0048 v platném změní:
• v místech odbočení
• na koncích kabelu
• ve výkopu ve volném terénu každých 20 m, ve městě se doporučuje ve výkopu každé 3 m dle hustoty podzemního zařízení
• v místě vstupu a výstupu z chrániček
• v zatahovacích šachticích
• v místech křížení s kabelovými a sdělovacími vedeními a ostatními podzemními řády
• v kabelových kanálech, na lávkách, v tunelech apod. každých 20 m
Štítek obsahuje:
• měsíc a rok montáže
• napětí, úplnou písemnou značku a průřez kabelu
• směry kabelů (odkud a kam)
Příklad:
2014-10-01
1-AYKY 3x240+120
R66-R65
Markery – kabelové trasy VN a ZOK
Markery jsou umísťovány v důležitých místech kabelové trasy kabelového vedení VN a ZOK.
Tato místa jsou například:
• umístění spojek
• křížení s ostatními podzemními řády
• začátek a konec využitých i rezervních kabelových prostupů
• vstupy do objektů
• rezervní kruhy kabelů pro zaústění do později vybudované stanice
Při souběhu dvou a více kabelů vn se markery umisťují pouze na jeden kabel vn v souběhu. Markery jsou pasivní antény, které pracují bez vnitřních zdrojů, které by se vybíjely.
Markery se instalují v době pokládky nebo při opravě (údržbě) mezi kabelovou trasu a výstražnou folii v hloubce 1000 mm.
V energetice bude použit marker červené barvy pasivní s čtecím dosahem 1,5 m.
Naladění obvodů markerů je jiné pro různé druhy podzemních vedení (např. pro plyn, vodovod, sdělovací vedení atp.) - pro označování silnoproudých vedení je nutno použít červeně označený marker s kmitočtem 169,8 kHz.
0
0

## 30
Umístění těchto pasivních značek je vyznačeno ve zpracované projektové dokumentaci. Spojování a ukončování kabelů
Pro spojování kabelů VN / NN a jejich ukončování budou použity kabelové armatury, které jsou uvedeny na portálu Standardy.
Spojkoviště VN / NN
Uvažované spojkoviště je pouze rozšíření stávajícího výkopu o 0,5 m na každou stranu, a proto nejsou délky spojkovišť odečítány z celkové délky výkopů.
Délka spojkoviště je stanovena pro běžné i přechodové spojky.
Spojkoviště |  | Hloubka (m) | Délka (m) | Šířka (m) | Objem (m³)
1 kV |  | 0.8 | 1.6 | 1 | 1.28
10 kV |  | 0.8 | 1.9 | 1 | 1.52
22 kV |  | 1.2 | 2.2 | 1 | 2.64
35 kV |  | 1.2 | 2.6 | 1 | 3.12
Značení kabelových souborů (spojek a koncovek)
Kabelové soubory (spojky a koncovky) jsou označovány plastovými štítky s popisem za tepla nebo ražením za studena dle ČEZd_ME_0048 v platném změní:
Štítek obsahuje:
• Název montážní firmy
• Evidenční číslo montéra a datum montáže
Křížení a souběhy:
Při plánované výstavbě kabelového vedení VN / NN může dojít ke styku se stávajícími podzemními sítěmi jiných správců viz „Koordinační situační výkres“.
U podzemních zařízení VN / NN bude dodržena:
• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
• ČSN 73 6006 - Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami
• PNE 34 1050 - Kladení kabelů nn, vn a 110 kV v distribučních sítích energetiky
• ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
0
0

## 31
U nadzemních zařízení VN / NN bude dodržena:
• ČSN EN 50341-1 ed- Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV
Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace
• ČSN EN 50341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV
Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku
• ČSN EN 50423-3 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně –
Část 3: Soubor Národních normativních aspektů
• PNE 33 3300 – Navrhování a stavba venkovních vedení nad AC 45 kV
• PNE 33 3301 – Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně
• PNE 33 3300 – Navrhování a stavba venkovních vedení nad AC 45 kV
• PNE 33 3301 – Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně
• ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
• PNE 33 3302 – Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
Zastavěné území
Hloubky uložení pro kabely VN, NN a ZOK v zastavěném území se řídí dle ČSN 73 6005 a PNE 34 1050 v platném znění
Nejmenší dovolené krytí podzemních vedení dle ČSN 73 6005
Druh sítí |  |  |  | Nejmenší krytí v m¹*
|  |  |  | Chodník²* | Vozovka³* | Volný terén⁴*
Silové kabely |  |  | do 1 kV | 0.35 | 1 | 0,35/0,70⁵*
|  |  | do 10 kV | 0.5 | 1 | 0.7
|  |  | do 35 kV | 1 | 1 | 1
Sdělovací kabely |  |  | optické | 0.4 | 0,90¹⁰* | 0.6
1* Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí a ochranné konstrukce
2* Do této kategorie patří všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu nebo stání vozidel
3* Do této kategorie patří všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky.
4* Mimo závislou zástavbu.
5* Kabely bez ochrany proti mechanickému poškození dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2
10* U rychlostních komunikací a silnic I. třídy je krytí 1,2 m.
0
0

## 32
V zastavěném území se kabely VN a NN ukládají dle ČSN 73 6005.
Nejmenší dovolené vodorovné (souběhu) a svislé (křížení) vzdálenosti při křížení podzemních sítí v (m) dle ČSN 73 6005
Druh sítí |  | Dovolené vzdálenosti při souběhu | Dovolené vzdálenosti
Kabel NN 1 kV | Kabel NN 1kV | 0.05 | 0.05
Kabel NN 1 kV | Kabel VN – 10 kV | 0.15 | 0.15
Kabel NN 1 kV | Kabel VN – 22/35 kV | 0.2 | 0.2
Kabel NN 1 kV | Sdělovací kabely | 0,30 ³* / 0,10 ⁴* | 0,30 ³* / 0,10 ⁴*
Kabel NN 1 kV | Plynovod – nízkotlaký | 0.4 | 0,10 ⁶*
Kabel NN 1 kV | Plynovod – středotlaký | 0.6 | 0,10 ⁶*
Kabel NN 1 kV | Vodovodní sítě | 0.4 | 0,40 ³* / 0,20 ⁴*
Kabel NN 1 kV | Stokové a kanalizační sítě | 0.5 | 0.3
Kabel NN 1 kV | Tepelné sítě | 0.3 | 0,3⁷*
Druh sítí |  | Dovolené vzdálenosti při souběhu | Dovolené vzdálenosti
Kabel VN do 35 kV | Kabel NN 1kV | 0.2 | 0.2
Kabel VN do 35 kV | Kabel VN – 10 kV | 0.2 | 0.2
Kabel VN do 35 kV | Kabel VN – 22/35 kV | 0.2 | 0.2
Kabel VN do 35 kV | Sdělovací kabely | 0,80 ³* / 0,30 ⁴* | 0,80 ³* / 0,30 ⁴*
Kabel VN do 35 kV | Plynovod – nízkotlaký | 0.4 | 0,10 ⁶*
Kabel VN do 35 kV | Plynovod – středotlaký | 0.6 | 0,20 ⁶*
Kabel VN do 35 kV | Vodovodní sítě | 0.4 | 0,40 ³* / 0,20 ⁴*
Kabel VN do 35 kV | Stokové a kanalizační sítě | 0.5 | 0.5
Kabel VN do 35 kV | Tepelné sítě | 1 | 0,5⁷*
0
0

## 33
3* Nechráněné
4* V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300
6* Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu 1000 mm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, při křížení stl plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500 mm.
7* Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit.
Nezastavěné území
Hloubky uložení pro kabely VN, NN a ZOK v nezastavěném území se řídí dle PNE 34 1050 v platném znění
Napětí (kV) | Hloubka H
| Terén |  | Chodník |  | Vozovka Krajnice vozovky
Do 1 (včetně) * | 700 |  | 350 |  | 1000
Nad 1 až 10 | 700 |  | 500 |  | 1000
Nad 10 až 35 | 1000 |  | 1000 |  | 1000
Sdělovací řídící a zvláštní obvody | obvykle ve stejné hloubce jako kabel silový
*) Hloubka uložení H = 700 se použije v terénu při pokládce kabelů bez mechanické ochrany Hloubka uložení do chodníku je minimální a uložení musí odpovídat místním podmínkám (hloubce a skladbě
Nejmenší dovolené vodorovné (souběhy) v (mm) dle PNE 34 1050 v platném znění v nezastavěném území
Seskupení kabelů v zemi vedle sebe nad (pod) sebou |  | Nejmenší vzdálenost souběžných kabelů
|  | Vnější (mezi povrchem kabelů) |  | Osová (mezi středy kabelů)
Sdělovací, řídicí a zvláštní obvody silového rozvodu |  | 50 |  | −
sdělovací a silový
do 1 kV |  | 150 |  | −
nad 1 kV |  | 200 |  | −
silový a silový nebo silový a řídicí a zvláštní obvod
do 1 kV |  | 50 |  | 10
do 6 kV |  | 100 |  | 150
do 10 kV |  | 150 |  | 200
22 a 35 kV |  | 200 |  | 300
0
0

## 34
Křížení s komunikacemi
Křížení kabelové trasy s komunikacemi se řídí ČSN 73 6005 a technickými podmínkami TP 146. Kabel musí být mechanicky ochráněn tak, aby nedošlo k jeho poškození a zároveň byla umožněna jeho oprava nebo výměna. V případě použití otevřeného výkopu a založení chrániček pro jednotlivé fáze je možné ukládání kabelů v plastových chráničkách. Chráničky musí být uloženy rovně bez oblouků. Překrytí chrániček je min. 0,5 m za přechod komunikace. Při zakládání je nutné přesné a rovné napojení chrániček na sebe. Chráničky a jejich spoje se obetonují.
Je nutné plně respektovat požadavek správce komunikace /ŘSD, KSSLK, SÚSÚK, obce, města/.
D.5.3.5 Křížení s vodními toky
Křížení s vodními toky se provádí v souladu ČSN 75 2130 v platném znění.
U kabelových vedení uložených pod dnem vodního toku nebo vodní nádrže musí být krytí u:
• sledovaných vodních cest u silových kabelů min 2000 mm, přitom alespoň na hloubku 500 mm od povrchu dna koryta musí být proveden kamenný zához
• ostatních toků a nádrží je u silových kabelů krytí nejméně 1000 mm
chránička musí být provedena v celé délce podchodu a smí být ukončena u:
• ohrazovaného toku až za ochranným pásmem hráze, nejblíže 4 m od vzdušní paty hráze.
• neohrázovaných upravených toků 6 m
• sledovaných vodních cest 10 m od břehové čáry
• neupravených toků v místě dohodnutém se správcem toku
Kabelové skříně
Kabelové skříně budou používány plastové dle standardů ČEZd.
Kompaktní pilíře (rozváděče určené pro osazení do volného prostoru v terénu)
• Skříně smyčkové (ozn. SSXXXX atd.) a rozpojovací (ozn. SRXXX, SDXXXX atd.)
Minimální výška spodního okraje distribučního rozváděče bude 0,6 m nad definitivní rovinou terénu s ohledem na místní podmínky.
Po osazení distribučního rozváděče a zapojení kabelů bude nutné pilířový podstavec zapískovat suchým plaveným pískem frakce 0 – 4 mm min. 100 mm nad úroveň terénu a dále dosypat vrstvou min. 300 mm zásypovým materiálem – keramzit nad úroveň terénu (z důvodu snížení možnosti prostupu zemní vlhkosti a tepla do prostoru distribučního rozváděče).
• Skříně přípojkové (ozn. SPXXX)
Minimální výška spodního okraje rozváděče typu SP (venkovní přípojky) musí být ve výšce 2,5 m nad terénem.
• Rozpojovací (ozn. SVXXX)
0
0

## 35
Střed distribučního rozváděče typu SV by měl být ve výšce cca 1,5 m nad terénem.
Rozváděče určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři
Kabelové skříně se zabudovávají do předpřipravených otvorů pomocí cementové malty nebo montážní pěny. Vždy je nutné dodržet montážní postup daný výrobcem skříně. V případě umístění kabelové skříně do stěny nemovitosti se za kabelovou skříň umísťuje nehořlavý izolační materiál o min. tl. 3 cm.
Rozváděče určené pro osazení do zděného pilíře
Pilíře stavěné klasickou technologií za mokra musí mít monolitický betonový základ se základovou spárou pod zámrznou hloubkou (cca 0,8 m) a tvarem umožňující dobrou montáž kabelů – „U“ tvar. Do zděných pilířů s předpřipraveným otvorem se montují kabelové plastové skříně. Konstrukce pilířů musí umožňovat dodatečnou montáž nebo výměnu kabelu.
K bezpečnému provádění obsluhy a prací musí být před kabelovou skříní nebo před kompaktním pilířem volný prostor vždy o šířce kabelové skříně nebo kompaktního pilíře (min. však 80 cm), umožňující úplné otevření dveří (v případě kompaktního pilíře i přístup do koncovkového dílu) a o minimální hloubce volného prostoru 80 cm.
Kabelové skříně – označení
Kabelové skříně budou označeny dle SJZ (systém jednotného značení dále jen „SJZ“) (vygenerováno z portálu ČEZd, popř. dle č.p. nemovitosti atd.) dle metodiky CEZd_ME_0048 v platném znění. Označeny budou na vnější straně dveří plastovými číslicemi, popř. písmeny umístěnými do plastového držáku, popřípadě lepenými (dle aktuálních podkladů z odd. Standardy). Na vnitřní straně dveří budou opatřeny schématy zapojení a označeným SJZ číslem napsaným lakovým popisovačem do pravého rohu.
Kabelové skříně – značení kabelů
Všechny kabely vstupující a vystupující z distribučního rozváděče budou označeny kabelovým štítkem dle metodiky ČEZd_ME_0048 a metodiky ČEZd_ME_0088 v platných zněních. Vybrané materiály pro označování jsou dány standardy ČEZd.
Kabelové skříně – jištění
Kabelové vývody budou jištěny výkonovými pojistkami (s ampérsekundovou charakteristikou gG) proti zkratu a přetížení ve smyslu ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 a PNE 33 0000-1 platném znění. Při zkratu v kterémkoli místě sítě musí předřazené jistící prvky odpojit vadnou část do 30 s.
Kabelové skříně – uzemnění
Navržené uzemnění energetických zařízení se řídí dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 odstavec 542.2 a PNE 33 0000-1 a ČEZd_ME_0148. Přípustné hodnoty uzemnění pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí projektovaného kabelového vedení odpovídají ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
0
0

## 36
Pro jednotlivé druhy vedení jsou příslušné podmínky uvedeny v PNE 33 0000-1 v platném znění. Podmínky:
a) Propojuje-li kabelové (podzemní) vedení dvě kabelové skříně, přičemž je vodič PEN (PE) v obou skříních uzemněn, není maximální délka tohoto kabelového vedení stanovena.
b) U kabelového vedení se uzemní vodič PEN (PE) tak, aby žádná kabelová rozvodná skříň nebyla vzdálena více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění vodiče PEN (PE) v distribuční síti.
Jednotlivá uzemnění vodiče PEN (PE) v trase kabelového vedení, mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče. Na koncích odboček delších než 200 m a na konci hlavního kabelového vedení, se vodič PEN (PE) uzemňuje tak, aby odpor jeho uzemnění byl nejvýše 5 Ω, není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče.
U kabelových vedení NN se pásek FeZn 30/4 pokládá v souladu s PNE 34 1050 pod kabelové vedení do připravené drážky 10x10 cm v kabelovém výkopu. Zasypává se prosátou zeminou (neobsahující kameny) z kabelového výkopu.
Při ukládání do samostatných rýh se zemnící pásky kladou do nezámrzných hloubek, tj. cca 0,7m.
Pospojení páskových zemničů FeZn 30/4 se provádí dvěma svorkami SR02. Spoj bude následně přetřen gumoasfaltem pro zamezení koroze.
Při přechodu uzemňovacího přívodu mezi vybranými prostředí, musí se provádět antikorozní ochrana v souladu s příslušnými normami ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a příslušnými PNE v platném znění (při přechodu do půdy se chrání 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch). V žádném případě nesmí zemnící přívod procházet betonovým základem nového podpěrného bodu.
Barevné označení části uzemňovací soustavy nad zemí odpovídá ČSN EN 60445 ed.4, ČSN 33 0166 ed.2 a ČSN 33 0165 v platném znění.
Dovolené ohyby použitých materiálů se řídí normou ČSN EN 62561-2 v platném znění:
pro vodiče kruhového průřezu musí být poloměr ohybu minimálně pětinásobek (±1 mm) jeho průměru.
pro páskové vodiče musí být poloměr ohybu minimálně pětinásobek (±1 mm) jeho tloušťky.
U zařízení nn se na zemnící přívod vyrazí dvě číselné hodnoty:
− První hodnota je změřený odpor uzemnění uvedený ve Výchozí revizi.
− Druhá hodnota – tvar nebo provedení zemniče:
▪ 1 = pásek 20 m
▪ 2 = páska 50 m
▪ 3 = izolované stanoviště
▪ 4 = oddálené uzemnění
▪ 5 = základový zemnič
▪ 9 = ostatní
V případě skříní nn se hodnota vyznačí na vnitřní stranu dvířek trvanlivým popisem.
Pásky FeZn jsou nataženy v celku. Prodlužování pásků FeZn se dovoluje pouze ve výjimečných případech např. oprava stávajících uzemňovacích přívodů za podmínky, že minimální délka nastavení je větší než 3 m.
0
0